附件1：

医用配套水冷机参数需求

一、项目要求

1.水冷机适用于西门子CT（型号SOMATOM Force）

2.水冷机至CT设备间管路≥60米

3.总制冷量≥49KW

4.额定功率≥15KW

5.冷冻水流量≥8.5m³/h

6.出水温度≤8℃

7.电源 380V

8.制冷回路≥2

9.压缩机类型：涡旋式压缩机

10.压缩机数量≥2

11.风机数量≥2

12.售后服务：免费保修3年，保修期内开机率≥95%，故障响应时间24小时以内。

13.项目报价包含设备运输、安装、冷水管路施工建设、税金等。